# RBI报告校对意见

Table of Contents

# 1	独山子石化储运二部液体储运装置RBI报告校对意见

报告名称：独山子石化储运二部液体储运装置部分压力容器RBI评估报告

报告编号：2026-GJTJ-DSZSH-RBI-01

编制单位：国机特种设备检验有限公司

评估范围：4台球罐（轻烃球罐3台 + 乙烷球罐1台）

校对依据：API 571-2020、API 581-2025、TSG 21-2016、TSG 31-2025

## 1.1	一、总体评价

报告框架完整，RBI方法论应用基本正确。风险计算结果与附录2数据一致。但存在以下需修正的问题。

## 1.2	二、问题分类汇总

### 1.2.1	A类 — 必须修正（影响报告有效性和安全性）

| 编号 | 位置 | 问题 | 依据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | §1.2 vs §5.4 | 检验时间两组数据未做区分说明。表5-3”下次检验时间”（2026年8月/9月）系前次定检周期确定，§1.2”下次检验时间”（2027年6月/8月）系RBI延长后建议值，二者差约1年，报告未解释 | 报告编写规范性 | 在§1.2或§5.4末尾增加一段过渡说明：表5-3中的下次检验时间为原定检周期下的计划时间，本次RBI评估后在满足安全条件下建议延长至2027年 |
| A2 | §1.2(5) vs 附录2 | 296-V-0001J合于使用评价（FFS）有效期至2027年6月，RBI建议检验时间为2027年6月30日，检验时效卡在FFS极限位置，零安全裕量 | GB/T 19624-2019 FFS报告19R0044-QQ01 | 将296-V-0001J下次检验时间提前至2027年3月，预留至少3个月安全裕量。若操作条件偏离FFS假设或缺陷加速扩展，6月30日的deadline将不可控 |
| A3 | §5.3.1 表5-2 vs 附录2 | 正文损伤机理定性分析仅列出3种：酸性酸水腐蚀、湿硫化氢破坏、保温层下腐蚀。但附录2中95-V-9201B（07MnNiMoDR）识别出“再热裂纹（应力松弛开裂）”，损伤因子DF=10（四台最高），正文完全未提及 | API 571 §3.55（再热裂纹/应力松弛开裂）；07MnNiMoDR为调质高强度钢，PWHT后对再热裂纹敏感 | 在§5.3.1表5-2中补充”机械损伤—再热裂纹（应力松弛开裂）“条目，并在损伤机理描述中增加相关说明 |
| A4 | §5.3.1 | 酸性酸水腐蚀被列为三大损伤机理之一，但实际条件不满足：H₂S仅1ppm，H₂O仅10ppm，pH=6.5。API 571 §3.58.4明确指出该机理主要发生在FCC/焦化装置气体分馏塔顶（高H₂S、低NH₃环境），轻烃球罐不属此场景。附录2中该机理DF全部为1（最低值），印证风险可忽略 | API 571 §3.58.1（定义）、§3.58.4（适用装置） | 建议重新评估酸性酸水腐蚀的适用性。若保留，须在正文中补充论证：在H₂S=1ppm、H₂O=10ppm边界条件下的腐蚀机理成立依据 |
| A5 | 报告封面/首页 | 报告编号重复出现两次（正文第1行和第11行），编制/校对/审核/批准四栏全部空白 | 报告形审标准 | 删除第11行重复的报告编号；补齐签署信息，正式签发不可空白 |

### 1.2.2	B类 — 建议修正（影响技术严谨性和完整性）

| 编号 | 位置 | 问题 | 依据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | §5.3.3 vs §5.4 | 296-V-0001I和296-V-0001J均存在多处十字焊缝，TSG 21 §4.2.1.3(2)明确”压力容器不宜采用十字焊缝”。报告仅以”重点关注工卡具焊迹部位的制造缺陷”一句带过，未做十字焊缝与湿硫化氢破坏（SOHIC）的耦合风险分析。附录2中296-V-0001J的HIC/SOHIC损伤因子为8.50（三台轻烃球罐中最高的），十字焊缝部位的高残余应力恰好是SOHIC的主要驱动力 | TSG 21-2016 §4.2.1.3(2)；API 571 §3.67.3(i)：SOHIC需要高应力驱动，焊接残余应力是最主要来源 | 在§5.3.3腐蚀分析结论中，将十字焊缝单独列为湿硫化氢破坏（SOHIC）的高风险因素，与工卡具焊迹分开表述。强调十字焊缝部位应100%无损检测覆盖 |
| B2 | §5.3.1 | 湿硫化氢破坏的适用性论证不充分。API 571 §3.67.3(c)(2)指出水相中1ppm H₂S即可引起钢充氢，但pH=6.5（近中性）时氢渗透最小（§3.67.3(d)(1)），且水相仅10ppm。实际风险为”低概率但不可排除” | API 571 §3.67.3(c)(2)、(d)(1) | 建议在湿硫化氢破坏描述后增加一段适用性论证：说明在当前介质条件下为何仍识别此机理（保守处理/底部积水可能/操作波动），并引用API 571中的阈值数据 |
| B3 | §6 表6-1 | 物流表缺少操作温度、操作压力数据，这是损伤因子计算和后果评估的核心输入。pH=6.5的测量来源未说明（水相还是估算？C1-C2物流如何测得？） | API 581 COF/POF计算输入要求 | 补充操作温压参数；注明pH测量方法和取样条件 |
| B4 | §9 | “在此，对独山子石化的领导及各成员表示衷心感谢”疑有文字重复，请核实原文 | — | 核实后修正 |
| B5 | §3.2 | 参考文献版本：API 579已更新为API 579-1/ASME FFS-1；API 750已废止并被API RP 751替代 | API标准现行版本 | 更新文献列表，标注版本年份 |
| B6 | §7.3 vs 附录2 | 风险矩阵结果中296-V-0001C（等级2、无缺陷）与296-V-0001J（等级3、十字焊缝+III级缺陷）同为2E。296-V-0001J的HIC/SOHIC损伤因子8.50高于296-V-0001C的5.87，风险排序可解释为同风险区间内不同位置，但建议在报告中明确说明 | API 581风险矩阵分级 | 在§7.2表7-1下方增加说明：同风险等级设备按损伤因子排序 |

### 1.2.3	C类 — 建议优化（提升报告质量）

| 编号 | 位置 | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | §8.2 | 检验策略为通用模板（10条原则），缺乏设备级个性 | 将附录2.2的逐台检验策略引用到§8.2，或在正文中概括提炼 |
| C2 | 附录2.2 | 296-V-0001I的检验策略重点部位未点名十字焊缝，但其同样存在多处十字焊缝 | 将296-V-0001I的”重点检验部位”从”重点工卡具焊迹、内表面无损检测”改为”重点工卡具焊迹、十字缝部位、内表面无损检测”（与296-V-0001J对齐） |

## 1.3	三、四台设备核心风险速览

| 设备位号 | 安全状况等级 | 风险等级 | 最大损伤因子 | 主导机理 | 关键风险点 | 建议下次检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 296-V-0001C | 2 | 2E | HIC/SOHIC=5.87 | 湿硫化氢破坏 | 无制造缺陷，风险可控 | 2027年8月（可维持） |
| 296-V-0001I | 3 | 2E | HIC/SOHIC=7.18 | 湿硫化氢破坏 | 多处十字焊缝，SOHIC风险 | 2027年8月（注意：应≤6年周期上限） |
| 296-V-0001J | 3 | 2E | HIC/SOHIC=8.50 | 湿硫化氢破坏 | 十字焊缝 + III级缺陷，FFS效期无裕量 | 建议提前至2027年3月 |
| 95-V-9201B | 2 | 2D | 再热裂纹=10 | 再热裂纹 + 湿硫化氢 | 07MnNiMoDR材质对再热裂纹敏感 | 2027年8月（可维持，注意再热裂纹） |

## 1.4	四、修正优先级建议

第一优先级（交付前必须修正）：A1、A2、A3、A4、A5

第二优先级（交付前尽量修正）：B1、B2、B3

第三优先级（下次修订时考虑）：B4、B5、B6、C1、C2

## 1.5	五、结论

本报告经补充附录后已形成完整文件。RBI定量计算结果（损伤因子、风险等级、检验周期）与损伤机理的整体匹配度良好。核心风险集中在296-V-0001J（十字焊缝 + III级缺陷 + FFS零裕量）和95-V-9201B（再热裂纹DF=10未在正文定性分析中体现）。

修正A类5项问题后，报告可具备签发条件。

校对日期：2026年7月

校对依据：API 571-2020 §3.22 / §3.55 / §3.58 / §3.67；TSG 21-2016 §4.2.1.3 / §8.1.6 / §8.10.1