## 附录1. 安全阀基础数据表
序号 | 装置名称 | 安全阀编号 | 整定压力(MPa) | 投用日期 | 安全阀形式 | 操作温度(℃) | 操作压力(MPa) | 有无根阀 | 介质 | 安装部位 | 服役环境苛刻度(堵塞) | 服役环境苛刻度(泄露) | 制造单位 | 型号 | 上次校验时间
1 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-04 | 1.8 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 1.59 | 有 | 汽油 | XYL-007 | 中等 | 中等 | 北京航天石化技术 | 4P6HTOGM0110B-C | 投用前校验
2 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-05 | 1.6 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 1.2 | 有 | 汽油 | BEN-001 | 中等 | 中等 | 北京航天石化技术 | 1D2HTOLMO110B-C | 投用前校验
3 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-06 | 1.6 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 0.15 | 有 | 汽油 | XYL-002/1、4、5、6 | 中等 | 中等 | 北京航天石化技术 | 1D2HTOLMO110B-C | 投用前校验
4 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-07 | 1.6 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 0.15 | 有 | 汽油 | BEN-002/1、2、3、4 | 中等 | 中等 | 北京航天石化技术 | 1D2HTOLMO110B-C | 投用前校验
5 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-08 | 1.6 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 0.68 | 有 | 汽油 | BEN-005/1、2 | 中等 | 中等 | 北京航天石化技术 | 1D2HTOLMO110B-C | 投用前校验
6 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-09 | 1.6 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 0.9 | 有 | 汽油 | XYL-001 | 中等 | 中等 | 北京航天石化技术 | 1D2HTOLMO110B-C | 投用前校验
7 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-10 | 1.6 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 0.35 | 有 | 汽油 | XYL-005/1 | 中等 | 中等 | 北京航天石化技术 | 1D2HTOLMO110B-C | 投用前校验
8 | 储运部厂外 | 2001-SV-0201 | 1.2 | 2025年08月 | 弹簧式 | 25 | 0.68 | 有 | 汽油 | 150-P-2003 | 中等 | 中等 | 中国·天正阀门有限公司 | WA41Y-25/25 | 投用前校验
9 | 储运部厂外 | 2001-SV-0202 | 1.2 | 2025年08月 | 弹簧式 | 25 | 0.68 | 有 | 汽油 | 150-P-2004 | 中等 | 中等 | 中国·天正阀门有限公司 | WA41Y-25/25 | 投用前校验
10 | 储运部厂外 | 2001-SV-0203 | 1.2 | 2025年08月 | 弹簧式 | 25 | 0.2 | 有 | 汽油 | 150-P-2005 | 中等 | 中等 | 中国·天正阀门有限公司 | WA41Y-25/25 | 投用前校验
11 | 储运部厂外 | 2001-SV-0204 | 1.2 | 2025年08月 | 弹簧式 | 25 | 0.2 | 有 | 汽油 | 150-P-2006 | 中等 | 中等 | 中国·天正阀门有限公司 | WA41Y-25/25 | 投用前校验
12 | 储运部厂外 | 2001-SV-0205 | 1.2 | 2025年08月 | 弹簧式 | 25 | 0.2 | 有 | 汽油 | 150-P-2002 | 中等 | 中等 | 中国·天正阀门有限公司 | WA41Y-25/25 | 投用前校验
13 | 储运部厂外 | PSV-1301 | 1.05 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 0.6 | 无 | 仪表风 | T1301储气罐 | 轻微 | 轻微 | 上海倍稳阀门制造有限公司 | A27W-10T | 投用前校验
14 | 储运部厂外 | PSV-101 | 0.63 | 2025年08月 | 弹簧式 | 25 | 0.01 | 有 | 生活污水 | 生活污水泵P101出口 | 严重 | 轻微 | 罗浮阀门集团有限公司 | A41H-16C | 投用前校验
15 | 储运部厂外 | PSV-1100A | 0.96 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 0.7 | 有 | 仪表风 | V11F | 轻微 | 轻微 | 中国·天正阀门有限公司 | A41Y-150LB | 投用前校验
16 | 储运部厂外 | PSV-1100B | 0.96 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 0.7 | 有 | 仪表风 | V11F | 轻微 | 轻微 | 中国·天正阀门有限公司 | A41Y-150LB | 投用前校验
17 | 储运部厂外 | PSV-805A | 0.825 | 2025年08月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 航煤 | 新航煤预过滤器顶部 | 中等 | 中等 | 浙江海一阀门有限公司 | A42Y-25P | 投用前校验
18 | 储运部厂外 | PSV-805B | 0.825 | 2025年08月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 航煤 | 新航煤预过滤器顶部 | 中等 | 中等 | 浙江海一阀门有限公司 | A42Y-25P | 投用前校验
19 | 储运部厂外 | PSV-CY1#H | 0.85 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 柴油 | 柴油装车台1#鹤位后仓 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
20 | 储运部厂外 | PSV-CY1#Q | 0.85 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 柴油 | 柴油装车台1#鹤位前仓 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
21 | 储运部厂外 | PSV-CY2#H | 0.85 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 柴油 | 柴油装车台2#鹤位后仓 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
22 | 储运部厂外 | PSV-CY2#Q | 0.85 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 柴油 | 柴油装车台2#鹤位前仓 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
23 | 储运部厂外 | PSV-CY3#H | 0.85 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 柴油 | 柴油装车台3#鹤位后仓 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
24 | 储运部厂外 | PSV-CY3#Q | 0.85 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 柴油 | 柴油装车台3#鹤位前仓 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
25 | 储运部厂外 | PSV-CY4#H | 0.85 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 柴油 | 柴油装车台4#鹤位后仓 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
26 | 储运部厂外 | PSV-CY4#Q | 0.85 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 柴油 | 柴油装车台4#鹤位前仓 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
27 | 储运部厂外 | PSV-WYDA# | 0.9 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 烷油 | 烷油卸车东侧A鹤位 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
28 | 储运部厂外 | PSV-WYDB# | 0.9 | 2025年09月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 烷油 | 烷油卸车东侧B鹤位 | 中等 | 中等 | 保一集团 | A42Y-25 | 投用前校验
29 | 储运部厂外 | PTRV-0005 | 1.2 | 2025年08月 | 弹簧式 | 25 | 0.8 | 有 | 航煤 | 新航煤过滤器出口 | 中等 | 中等 | 永一阀门集团 | YFWA41C-25C | 投用前校验
30 | 储运部厂外 | SV-1301A | 1.2 | 2026年03月 | 弹簧式 | 25 | 0.2 | 有 | 汽油 | T1302罐前管线 | 中等 | 中等 | 中国·天正阀门有限公司 | WA41Y-25/25 | 投用前校验
31 | 重油加氢装置 | PSV-002 | 0.8 | 2004年04月 | 弹簧式 | 250 | 0.3 | 有 | 油气 | V-02顶 | 严重 | 轻微 | 航天部北京十一所 | A42Y-16C DN100 | 2025年11月
32 | 重油加氢装置 | PSV-006A | 2.1 | 1997年08月 | 弹簧式 | 370 | 1.8 | 有 | 油 | TP-01出口线 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | WA42Y-40 DN150 | 2025年11月
33 | 重油加氢装置 | PSV-006B | 2.1 | 1997年08月 | 弹簧式 | 370 | 1.8 | 有 | 油 | TP-01出口线 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | WA42Y-40 DN150 | 2025年11月
34 | 重油加氢装置 | PSV-011 | 9.61 | 1997年08月 | 弹簧式 | 38 | 9 | 有 | H2 | V-10顶 | 轻微 | 轻微 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN40/50 | 2025年11月
35 | 重油加氢装置 | PSV-016A | 17.01 | 1997年08月 | 弹簧式 | 100 | 16.2 | 无 | H2 | CP-02A三级出口 | 轻微 | 轻微 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN40/50 | 2025年11月
36 | 重油加氢装置 | PSV-016B | 17.01 | 1997年08月 | 弹簧式 | 100 | 16.2 | 无 | H2 | CP-02B三级出口 | 轻微 | 轻微 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN40/50 | 2025年11月
37 | 重油加氢装置 | PSV-016C | 17.01 | 1997年08月 | 弹簧式 | 100 | 16.2 | 无 | H2 | CP-02C三级出口 | 轻微 | 轻微 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN40/50 | 2025年11月
38 | 重油加氢装置 | PSV-017A | 1.68 | 1997年08月 | 弹簧式 | 367 | 1.5 | 有 | 油气 | V-03顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN150/250 | 2025年11月
39 | 重油加氢装置 | PSV-017B | 1.68 | 1997年08月 | 弹簧式 | 367 | 1.5 | 有 | 油气 | V-03顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN150/250 | 2025年11月
40 | 重油加氢装置 | PSV-017C | 1.68 | 1997年08月 | 弹簧式 | 367 | 1.5 | 有 | 油气 | V-03顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN150/250 | 2025年11月
41 | 重油加氢装置 | PSV-018A | 1.85 | 2021年05月 | 弹簧式 | 49 | 1.3 | 有 | 油气 | V-05顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | A42Y-40DN100 | 2025年11月
42 | 重油加氢装置 | PSV-018B | 1.85 | 2021年05月 | 弹簧式 | 49 | 1.3 | 有 | 油气 | V-05顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | A42Y-40DN100 | 2025年11月
43 | 重油加氢装置 | PSV-019 | 1.72 | 1997年08月 | 弹簧式 | 38 | 1.5 | 有 | 油气 | 4-V-17(原V-04） | 严重 | 中等 | 北京第十一研究所 | CA42Y-40P DN150 | 2025年11月
44 | 重油加氢装置 | PSV019A | 1.81 | 2007年06月 | 弹簧式 | 40 | 1.7 | 有 | 干气 | V-04/A顶部 | 严重 | 中等 | 北京航天石化技术 | HTO-06CB | 2025年11月
45 | 重油加氢装置 | PSV019B | 1.81 | 2007年06月 | 弹簧式 | 40 | 1.7 | 有 | 干气 | V-04/A顶部 | 严重 | 中等 | 北京航天石化技术 | HTO-06CB | 2025年11月
46 | 重油加氢装置 | PSV-025 | 18.5 | 1997年08月 | 弹簧式 | 110 | 16.2 | 无 | H2 | CP-02D三级出口 | 轻微 | 轻微 | 荷兰 | 1916HC/XDA 2" | 2025年11月
47 | 重油加氢装置 | PSV-101/A | 14.26 | 1997年08月 | 弹簧式 | 49 | 14 | 有 | 油气/H2S | 1-V-02顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN50/80 | 2025年11月
48 | 重油加氢装置 | PSV-101/B | 14.26 | 1997年08月 | 弹簧式 | 49 | 14 | 有 | 油气/H2S | 1-V-02顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN50/80 | 2025年11月
49 | 重油加氢装置 | PSV-107 | 1.81 | 1999年09月 | 弹簧式 | 370 | 1 | 有 | 油/水/硫化氢 | 1-V-01采样器 | 严重 | 中等 | 沈阳特种阀门研究所 | A42Y-25 DN32 | 2025年11月
50 | 重油加氢装置 | PSV-201/A | 14.26 | 1997年08月 | 弹簧式 | 49 | 14 | 有 | 油气/H2S | 2-V-02顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN50/80 | 2025年11月
51 | 重油加氢装置 | PSV-201/B | 14.26 | 1997年08月 | 弹簧式 | 49 | 14 | 有 | 油气/H2S | 2-V-02顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | 全启式 DN50/80 | 2025年11月
52 | 重油加氢装置 | PSV-207 | 1.81 | 1999年09月 | 弹簧式 | 370 | 1 | 有 | 油/水/硫化氢 | 2-V-01采样器 | 严重 | 中等 | 沈阳特种阀门研究所 | A42Y-25 DN32 | 2025年11月
53 | 重油加氢装置 | PSV-302 | 0.31 | 1997年08月 | 弹簧式 | 40 | 0.3 | 有 | 油气 | 3-V-01 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | A42Y-40 DN100 | 2025年11月
54 | 重油加氢装置 | PSV-310/A | 0.15 | 1997年08月 | 弹簧式 | 40 | 0.04 | 有 | 瓦斯 | 3-C-01顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | A42Y-16C DN200 | 2025年11月
55 | 重油加氢装置 | PSV-310/B | 0.15 | 1997年08月 | 弹簧式 | 40 | 0.04 | 有 | 瓦斯 | 3-C-01顶 | 严重 | 中等 | 航天部北京十一所 | A42Y-16C DN200 | 2025年11月
56 | 重油加氢装置 | PSV-311A | 0.47 | 1999年09月 | 弹簧式 | 90 | 0.35 | 无 | 酸性气 | 3-CP-01A一级出口 | 严重 | 中等 | 瑞士 | 3/4" | 2025年11月
57 | 重油加氢装置 | PSV-311B | 0.47 | 1999年09月 | 弹簧式 | 90 | 0.35 | 无 | 酸性气 | 3-CP-01B一级出口 | 严重 | 中等 | 瑞士 | 3/4" | 2025年11月
58 | 重油加氢装置 | PSV-312A | 1.65 | 1999年09月 | 弹簧式 | 100 | 1.5 | 无 | 酸性气 | 3-CP-01A二级出口 | 严重 | 中等 | 瑞士 | 11/2" | 2025年11月
59 | 重油加氢装置 | PSV-312B | 1.65 | 1999年09月 | 弹簧式 | 100 | 1.5 | 无 | 酸性气 | 3-CP-01B二级出口 | 严重 | 中等 | 瑞士 | 11/2" | 2025年11月
60 | 重油加氢装置 | PSV-409A | 2 | 2019年05月 | 弹簧式 | 40 | 1.6 | 无 | 干气 | 4-V-02 | 严重 | 中等 | / | YFWA42C-300aCK | 2025年11月
61 | 重油加氢装置 | PSV-409B | 2 | 2019年05月 | 弹簧式 | 40 | 1.6 | 无 | 干气 | 4-V-02 | 严重 | 中等 | / | YFWA42C-300aCK | 2025年11月
62 | 重油加氢装置 | PSV-411 | 1.46 | 2019年05月 | 弹簧式 | 40 | 1 | 有 | 干气 | 4-V-02瓦斯线 | 严重 | 中等 | 航天部第十一研究所 | BYWA42Y-40CDN40 | 2025年11月
63 | 重油加氢装置 | PSV-416/A | 0.25 | 2007年06月 | 弹簧式 | 40 | 0.1 | 有 | 干气 | 4-V-16顶部 | 严重 | 中等 | 北京航天石化技术 | HTB-01SB | 2025年11月
64 | 重油加氢装置 | PSV-416/B | 0.25 | 2007年06月 | 弹簧式 | 40 | 0.1 | 有 | 干气 | 4-V-16顶部 | 严重 | 中等 | 北京航天石化技术 | HTB-01SB | 2025年11月
65 | 重油加氢装置 | PSV-423 | 4 | 2016年04月 | 弹簧式 | 40 | 3.5 | 有 | C1～C4、H2、H2S、C5+、H2O | 膜尾气 | 中等 | 中等 | 中国永一阀门集团 | YFWA42C-300LB-80 | 2025年11月
66 | 热电场 | A-37 | 4.52 | 2025年10月 | 弹簧式 | 257 | 4.34 | 无 | 蒸汽 | GL-A汽包 | 严重 | 中等 | 北京航天石化技术 | 4N6HTGS1HB3C-C0/S | 投用前校验
67 | 热电场 | A-38 | 4.52 | 2025年10月 | 弹簧式 | 257 | 4.34 | 无 | 蒸汽 | GL-A汽包 | 严重 | 中等 | 北京航天石化技术 | 4N6HTGS1HB3C-C0/S | 投用前校验
68 | 热电场 | A-39 | 3.97 | 2025年10月 | 弹簧式 | 450 | 3.82 | 无 | 蒸汽 | 蒸汽集合管 | 严重 | 中等 | 北京航天石化技术 | 4N6HTGS1HB3C-C0/S | 投用前校验

## 附录2. 安全阀风险等级、下次校验时间
序号 | 装置名称 | 安全阀编号 | 整定压力(MPa) | 操作温度(℃) | 操作压力(MPa) | 介质 | 安装部位 | 投用时间 | 1年后评估结果 |  |  | 2年后评估结果 |  |  | 3年后评估结果 |  |  | 4年后评估结果 |  |  | 5年后评估结果 |  |  | 下次校验时间
[9 empty] | 失效可能性 | 失效后果 | 风险等级 | 失效可能性 | 失效后果 | 风险等级 | 失效可能性 | 失效后果 | 风险等级 | 失效可能性 | 失效后果 | 风险等级 | 失效可能性 | 失效后果 | 风险等级
1 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-04 | 1.8 | 25 | 1.59 | 汽油 | XYL-007 | 2026年03月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2029-06-30
2 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-05 | 1.6 | 25 | 1.2 | 汽油 | BEN-001 | 2026年03月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2029-06-30
3 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-06 | 1.6 | 25 | 0.15 | 汽油 | XYL-002/1、4、5、6 | 2026年03月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2029-06-30
4 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-07 | 1.6 | 25 | 0.15 | 汽油 | BEN-002/1、2、3、4 | 2026年03月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2029-06-30
5 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-08 | 1.6 | 25 | 0.68 | 汽油 | BEN-005/1、2 | 2026年03月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2029-06-30
6 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-09 | 1.6 | 25 | 0.9 | 汽油 | XYL-001 | 2026年03月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2029-06-30
7 | 储运部厂外 | 0305-1-SV-10 | 1.6 | 25 | 0.35 | 汽油 | XYL-005/1 | 2026年03月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2029-06-30
8 | 储运部厂外 | 2001-SV-0201 | 1.2 | 25 | 0.68 | 汽油 | 150-P-2003 | 2025年08月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2028-06-30
9 | 储运部厂外 | 2001-SV-0202 | 1.2 | 25 | 0.68 | 汽油 | 150-P-2004 | 2025年08月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2028-06-30
10 | 储运部厂外 | 2001-SV-0203 | 1.2 | 25 | 0.2 | 汽油 | 150-P-2005 | 2025年08月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2028-06-30
11 | 储运部厂外 | 2001-SV-0204 | 1.2 | 25 | 0.2 | 汽油 | 150-P-2006 | 2025年08月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2028-06-30
12 | 储运部厂外 | 2001-SV-0205 | 1.2 | 25 | 0.2 | 汽油 | 150-P-2002 | 2025年08月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2028-06-30
13 | 储运部厂外 | PSV-1301 | 1.05 | 25 | 0.6 | 仪表风 | T1301储气罐 | 2026年03月 | 1 | A | 低风险 | 2 | A | 低风险 | 3 | A | 低风险 | 3 | A | 低风险 | 4 | A | 中风险 | 2030-06-30
14 | 储运部厂外 | PSV-101 | 0.63 | 25 | 0.01 | 生活污水 | 生活污水泵P101出口 | 2025年08月 | 1 | A | 低风险 | 1 | A | 低风险 | 1 | A | 低风险 | 1 | A | 低风险 | 1 | A | 低风险 | 2029-06-30
15 | 储运部厂外 | PSV-1100A | 0.96 | 25 | 0.7 | 仪表风 | V11F | 2026年03月 | 1 | A | 低风险 | 2 | A | 低风险 | 3 | A | 低风险 | 3 | A | 低风险 | 4 | A | 中风险 | 2030-06-30
16 | 储运部厂外 | PSV-1100B | 0.96 | 25 | 0.7 | 仪表风 | V11F | 2026年03月 | 1 | A | 低风险 | 2 | A | 低风险 | 3 | A | 低风险 | 3 | A | 低风险 | 4 | A | 中风险 | 2030-06-30
17 | 储运部厂外 | PSV-805A | 0.825 | 25 | 0.8 | 航煤 | 新航煤预过滤器顶部 | 2025年08月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
18 | 储运部厂外 | PSV-805B | 0.825 | 25 | 0.8 | 航煤 | 新航煤预过滤器顶部 | 2025年08月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
19 | 储运部厂外 | PSV-CY1#H | 0.85 | 25 | 0.8 | 柴油 | 柴油装车台1#鹤位后仓 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
20 | 储运部厂外 | PSV-CY1#Q | 0.85 | 25 | 0.8 | 柴油 | 柴油装车台1#鹤位前仓 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
21 | 储运部厂外 | PSV-CY2#H | 0.85 | 25 | 0.8 | 柴油 | 柴油装车台2#鹤位后仓 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
22 | 储运部厂外 | PSV-CY2#Q | 0.85 | 25 | 0.8 | 柴油 | 柴油装车台2#鹤位前仓 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
23 | 储运部厂外 | PSV-CY3#H | 0.85 | 25 | 0.8 | 柴油 | 柴油装车台3#鹤位后仓 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
24 | 储运部厂外 | PSV-CY3#Q | 0.85 | 25 | 0.8 | 柴油 | 柴油装车台3#鹤位前仓 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
25 | 储运部厂外 | PSV-CY4#H | 0.85 | 25 | 0.8 | 柴油 | 柴油装车台4#鹤位后仓 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
26 | 储运部厂外 | PSV-CY4#Q | 0.85 | 25 | 0.8 | 柴油 | 柴油装车台4#鹤位前仓 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
27 | 储运部厂外 | PSV-WYDA# | 0.9 | 25 | 0.8 | 烷油 | 烷油卸车东侧A鹤位 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
28 | 储运部厂外 | PSV-WYDB# | 0.9 | 25 | 0.8 | 烷油 | 烷油卸车东侧B鹤位 | 2025年09月 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 1 | C | 中风险 | 2028-06-30
29 | 储运部厂外 | PTRV-0005 | 1.2 | 25 | 0.8 | 航煤 | 新航煤过滤器出口 | 2025年08月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2028-06-30
30 | 储运部厂外 | SV-1301A | 1.2 | 25 | 0.2 | 汽油 | T1302罐前管线 | 2026年03月 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 1 | D | 中风险 | 2029-06-30
31 | 重油加氢装置 | PSV-002 | 0.8 | 250 | 0.3 | 油气 | V-02顶 | 2004年04月 | 3 | C | 中风险 | 3 | C | 中风险 | 3 | C | 中风险 | 3 | C | 中风险 | 3 | C | 中风险 | 2028-06-30
32 | 重油加氢装置 | PSV-006A | 2.1 | 370 | 1.8 | 油 | TP-01出口线 | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
33 | 重油加氢装置 | PSV-006B | 2.1 | 370 | 1.8 | 油 | TP-01出口线 | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
34 | 重油加氢装置 | PSV-011 | 9.61 | 38 | 9 | H2 | V-10顶 | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
35 | 重油加氢装置 | PSV-016A | 17.01 | 100 | 16.2 | H2 | CP-02A三级出口 | 1997年08月 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
36 | 重油加氢装置 | PSV-016B | 17.01 | 100 | 16.2 | H2 | CP-02B三级出口 | 1997年08月 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
37 | 重油加氢装置 | PSV-016C | 17.01 | 100 | 16.2 | H2 | CP-02C三级出口 | 1997年08月 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
38 | 重油加氢装置 | PSV-017A | 1.68 | 367 | 1.5 | 油气 | V-03顶 | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
39 | 重油加氢装置 | PSV-017B | 1.68 | 367 | 1.5 | 油气 | V-03顶 | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
40 | 重油加氢装置 | PSV-017C | 1.68 | 367 | 1.5 | 油气 | V-03顶 | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
41 | 重油加氢装置 | PSV-018A | 1.85 | 49 | 1.3 | 油气 | V-05顶 | 2021年05月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
42 | 重油加氢装置 | PSV-018B | 1.85 | 49 | 1.3 | 油气 | V-05顶 | 2021年05月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
43 | 重油加氢装置 | PSV-019 | 1.72 | 38 | 1.5 | 油气 | 4-V-17(原V-04） | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
44 | 重油加氢装置 | PSV019A | 1.81 | 40 | 1.7 | 干气 | V-04/A顶部 | 2007年06月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
45 | 重油加氢装置 | PSV019B | 1.81 | 40 | 1.7 | 干气 | V-04/A顶部 | 2007年06月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
46 | 重油加氢装置 | PSV-025 | 18.5 | 110 | 16.2 | H2 | CP-02D三级出口 | 1997年08月 | 1 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
47 | 重油加氢装置 | PSV-101/A | 14.26 | 49 | 14 | 油气/H2S | 1-V-02顶 | 1997年08月 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 2027-06-30
48 | 重油加氢装置 | PSV-101/B | 14.26 | 49 | 14 | 油气/H2S | 1-V-02顶 | 1997年08月 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 2027-06-30
49 | 重油加氢装置 | PSV-107 | 1.81 | 370 | 1 | 油/水/硫化氢 | 1-V-01采样器 | 1999年09月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
50 | 重油加氢装置 | PSV-201/A | 14.26 | 49 | 14 | 油气/H2S | 2-V-02顶 | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 2027-06-30
51 | 重油加氢装置 | PSV-201/B | 14.26 | 49 | 14 | 油气/H2S | 2-V-02顶 | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 3 | E | 高风险 | 2027-06-30
52 | 重油加氢装置 | PSV-207 | 1.81 | 370 | 1 | 油/水/硫化氢 | 2-V-01采样器 | 1999年09月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
53 | 重油加氢装置 | PSV-302 | 0.31 | 40 | 0.3 | 油气 | 3-V-01 | 1997年08月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
54 | 重油加氢装置 | PSV-310/A | 0.15 | 40 | 0.04 | 瓦斯 | 3-C-01顶 | 1997年08月 | 2 | D | 中风险 | 2 | D | 中风险 | 3 | D | 中高风险 | 3 | D | 中高风险 | 3 | D | 中高风险 | 2028-06-30
55 | 重油加氢装置 | PSV-310/B | 0.15 | 40 | 0.04 | 瓦斯 | 3-C-01顶 | 1997年08月 | 2 | D | 中风险 | 2 | D | 中风险 | 3 | D | 中高风险 | 3 | D | 中高风险 | 3 | D | 中高风险 | 2028-06-30
56 | 重油加氢装置 | PSV-311A | 0.47 | 90 | 0.35 | 酸性气 | 3-CP-01A一级出口 | 1999年09月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
57 | 重油加氢装置 | PSV-311B | 0.47 | 90 | 0.35 | 酸性气 | 3-CP-01B一级出口 | 1999年09月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
58 | 重油加氢装置 | PSV-312A | 1.65 | 100 | 1.5 | 酸性气 | 3-CP-01A二级出口 | 1999年09月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
59 | 重油加氢装置 | PSV-312B | 1.65 | 100 | 1.5 | 酸性气 | 3-CP-01B二级出口 | 1999年09月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
60 | 重油加氢装置 | PSV-409A | 2 | 40 | 1.6 | 干气 | 4-V-02 | 2019年05月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 3 | E | 高风险 | 2027-06-30
61 | 重油加氢装置 | PSV-409B | 2 | 40 | 1.6 | 干气 | 4-V-02 | 2019年05月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 3 | E | 高风险 | 2027-06-30
62 | 重油加氢装置 | PSV-411 | 1.46 | 40 | 1 | 干气 | 4-V-02瓦斯线 | 2019年05月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
63 | 重油加氢装置 | PSV-416/A | 0.25 | 40 | 0.1 | 干气 | 4-V-16顶部 | 2007年06月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
64 | 重油加氢装置 | PSV-416/B | 0.25 | 40 | 0.1 | 干气 | 4-V-16顶部 | 2007年06月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
65 | 重油加氢装置 | PSV-423 | 4 | 40 | 3.5 | C1～C4、H2、H2S、C5+、H2O | 膜尾气 | 2016年04月 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2 | E | 中高风险 | 2027-06-30
66 | 热电场 | A-37 | 4.52 | 257 | 4.34 | 蒸汽 | GL-A汽包 | 2025年10月 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 2027-06-30
67 | 热电场 | A-38 | 4.52 | 257 | 4.34 | 蒸汽 | GL-A汽包 | 2025年10月 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 2027-06-30
68 | 热电场 | A-39 | 3.97 | 450 | 3.82 | 蒸汽 | 蒸汽集合管 | 2025年10月 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 1 | E | 中高风险 | 2027-06-30

## Sheet1
2025年10月